## Preklady (hidden)
1 | SK | ENG | RUS | slovenčina
english
1 | Odhad tepelných strát | Heat Loss Estimation | Оценка тепловой потери | русский
2 | Výber radiátora | Selection Of Radiator | Выбор радиатора
3 | Vymeň starý za nový | Change Your Old Radiator | Замените ваш старый радиатор
4 | Iné teplotné podmienky | Other Conditions | Другие рабочие условия
5 | Technické údaje | Technical Data | Технические данные
6 | Jazyky | Languages | Языки
7 | Rozmery miestnosti | Room size | Размеры помещения
8 | Objem miestnosti | Room volume | Обьём помещения
9 | Typ a poloha miestnosti | Type and position of room | Вид и положение помещения
10 | Odhadovaná tepelná strata miestnosti = | Total estimated heat loss = | Приблизительное определение теплопотери =
11 | * Odhadovaná strata predstavuje len orientačnú hodnotu. K presnému určeniu hodnoty tepelných strát je potrebný výpočet podľa STN EN 12831. | * Estimated heat loss is only informative. For accurate evaluation of heat loss, it is necessary to make calculation according to EN 12831. | * Определение теплопотери имеет только обзорный характер.
12 | Rohová s 1 oknom, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | Corner room with 1 window, above unheated room, cool from the top | Угловое помещение с 1 окном, выше неотопливаемого помещения, сверху охлажданое
13 | Rohová s 1 oknom, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Corner room with 1 window, above unheated room, insulated from the top | Угловое помещение с 1 окном, выше неотопливаемого помещения, сверху изолированое
14 | Rohová s 1 oknom, nad vykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | Corner room with 1 window, above heated room, cool from the top | Угловое помещение с 1 окном, выше отопливаемого помещения, сверху охлажданое
15 | Rohová s 1 oknom, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Corner room with 1 window, above heated room, insulated from the top | Угловое помещение с 1 окном, выше отопливаемого помещения, сверху изолированое
16 | Rohová s 2 oknami, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | Corner room with 2 windows, above unheated room, cool from the top | Угловое помещение с 2 окнами, выше неотопливаемого помещения, сверху охлажданое
17 | Rohová s 2 oknami, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Corner room with 2 windows, above unheated room, insulated from the top | Угловое помещение с 2 окнами, выше неотопливаемого помещения, сверху изолированое
18 | Rohová s 2 oknami, nad vykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | Corner room with 2 windows, above heated room, cool from the top | Угловое помещение с 2 окнами, выше отопливаемого помещения, сверху охлажданое
19 | Rohová s 2 oknami, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Corner room with 2 windows, above heated room, insulated from the top | Угловое помещение с 2 окнами, выше отопливаемого помещения, сверху изолированое
20 | Vnútorná, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | Inner room, above unheated room, cool from the top | Внутреннее помещение , выше неотопливаемого помещения, сверху охлажданое
21 | Vnútorná, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Inner room, above unheated room, insulated from the top | Внутреннее помещение , выше неотопливаемого помещения, сверху изолированое
22 | Vnútorná, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | Inner room, above heated room, insulated from the top | Внутреннее помещение , выше отопливаемого помещения, сверху изолированое
23 | Kúpeľňa v obvodovej miestnosti | Bathroom in enclosure room | Ванная в ограждающом помещении
24 | Kúpeľňa vo vnútornej miestnosti | Bathroom in inner room | Ванная в внутреннем помещении
25 | Predsieň | Hall | Прихожая
26 | Schodište | Stairway | Лестница
27
28 | Okno | Window | Окно
29 | Výška Hw = | Height Hw = | Высота Hw =
30 | Šírka Lw = | Width Lw = | Ширина Lw =
31 | Súč. prechodu tepla U = | Heat transfer coefficient U = | Коэф. теплопередачи U =
32 | Výška parapetu Hp = | Parapet height Hp = | Высота парапета Hp =
33 | Výpočtové teploty | Calculation temperatures | Расчётная температура
34 | Miestnosť ti = | Ambient ti = | Помещение тп =
35 | Vonkajšia te = | External te = | Внешняя тв =
36 | Vstupná teplota vody t1 = | Inlet water t1 = | Входная темп. воды т1 =
37 | Teplotný rozdiel t1-t2 = | Temperature difference t1-t2 = | Разность температур т1 - т2 =
38 | Výstupná teplota vody t2 = | Outlet water t2 = | Темп. воды на выходе т2 =
39 | Požadovaný výkon | Required output | Требуемая мощность
40 | Tepelná strata miestnosti Q = | Room heat loss Q = | Теплопотеря помещения Q =
41 | Vypočítané hodnoty | Calculated values | Начисленные величины
42 | Povrchová teplota okna to = | Window surface temperature tw = | Температура поверхности окна то =
43 | Výška radiátora vypočítaná Hv ≥ | Calculated radiator height Hc ≥ | Высота радиатора начисленная Вн =
44 | Výška radiátora doporučená Hdop = | Recommended radiator height Hrec = | Высота радиатора рекомендуемая Вр =
45 | Vyber výšku radiátora H = | Select radiator heigth H = | Выберите высоту радиатора В =
46 | Doporučené telesá: | Recommended radiators: | Рекомендуемые радиаторы:
47 | Plan | Plan | План
48 | Typ | Type | Тип
49 | Dĺžka | Length | Длина
50 | Výkon | Output | Мощность
51 | Odchýlka | Difference | Отклонение
52 | Výška radiátora by sa mala pohybovať v rozmedzí medzi výškou vypočítanou Hv a výškou doporučenou Hdop. Dĺžka radiátora by mala byť väčšia alebo nanajvýš rovná šírke okna Lw. V tabuľke doporučených telies sú vhodné dĺžky zvýraznené. | Radiator height should be between calculated height HC and recommended height Hrec. Lenght of the radiator shold be greater then or equal to window width LW. Suitable lengths are in bold numbers in the table of recommended radiators. | Высота радиатора должна быть в диапазоне от высоты начисленной Вн и высоты рекомендованной Вр. Длина радиатора должна быть больше или равно ширине окна. В таблици рекомендуемых радиаторов выделены соответствующие длины.
53
54 | Starý radiátor | Old Radiator | Старий радиатор
55 | Liatinové článkové radiátory | Cast - iron sectional radiators | Чугунные секционные радиаторы
56 | Oceľové článkové radiátory | Steel sectional radiators | Стальные секционные радиаторы
57 | Panelové radiátory (krok 40mm) | Panel radiators (pitch 40mm) | Панельные радиаторы (шаг 40мм)
58 | Doskové telesá N6 | Panel radiators N6 | Панельные радиаторы N6
59 | Rozmery článku [mm] | Column dimensions [mm] | Размеры звена (мм)
60 | Počet článkov | Columns | Число звенов
61 | Odpovedajúci výkon | Corresponding output | Соответствующая мощность
62 | Výška x hĺbka | height x depth | Высота x ширина
63 | Výška (mm) | Height [mm] | Высота (мм)
64 | Dĺžka (mm) | Length [mm] | Длина (мм)
65 | Nový radiátor | New Radiator | Новый радиатор
66 | *Výška článkov je napájacím rozmerom. Skutočná výška článkov je o 80mm vyššia. **Hodnoty tepelných výkonov starých radiátorov sú orientačné. | * The column height is only the spacing between the water connections. The actual column height is greater than about 80 mm. ** Heating output of old radiators is listed for information purposes only. | *Высота звена также розмером приключения. Фактическая высота звена около 80мм вышше. **Значения тепловой мощности является справочной величиной.
67 | jednopanelové | single panel | однопанельные
68 | jednopanelové s konvektorom | single panel with fin | однопанельные с конвектором
69 | dvojpanelové | double panel | двухпанельные
70 | dvojpanelové s jedným konvektorom | double panel with one fin | двухпанельные с одним конвектором
71 | dvojpanelové s dvoma konvektormi | double panel with two fins | двухпанельные с двумя конвекторми
72 | jednoduché | single | простой
73 | zdvojené | double | двойной
74 | strojnásobené | triple | тройной
75
76 | Tabuľka tepelných výkonov [W] | Heating outputs [W] | Таблица тепловой мощности (Ватт)
77 | Prepočet tepelných výkonov zohľadňuje logaritmický priebeh zmeny tepelných výkonov pri nízkych teplotách, teda ak podiel | The heating output calculation accounts for the logarithmic character of changes in the thermal output at low temperatures, meaning: | Процесс преобразования тепловой мощности учитывает логарифмическое изменение тепловой мощности при низких температурах таким образом, если отношение:
78
79 | Hmotnosť [kg] | Weight [kg] | Вес (кг)
80 | Objem [ l ] | Volume [ l ] | Обьём (л)
81 | Úprava | Modification | Модификация
82 | Sumarizácia | Total | Суммирование
83 | Celková hmotnosť [kg] | Total weight [kg] | Общий вес (кг)
84 | Celkový objem [ l ] | Total volume [ l ] | Общий обём (л)
85 | Celkový výkon [ kW ] | Total output [ kW ] | Общая мощность (кВатт)
86 | V tabuľke 1 vyberte radiátor zadaním typu, výšky a dĺžky. Zaškrtnutím políčka zvoľte prípadnú úpravu. Automaticky mu budú potom priradené technické parametre. Po zatlačení tlačítka "Kopíruj do zoznamu" sa parametre vybraného radiátora skopírujú do tabuľky 2. V prípade, že chcete vybrať viac rovnakých radiátorov, postačí opätovné zatlačenie tlačítka. Do zoznamu je možné zadať maximálne 20 radiátorov. V tabuľke 3 nájdete potom súčet jednotlivých parametrov vybraných radiátorov. Pred zadávaním novej skupiny radiátorov je potrebné premazať zoznam tlačítkom "Zmaž zoznam". | Select the type, height and length of the radiator in chart 1. Technical data associated with the selected radiator are shown automatically. Push the "Copy to list below" button to copy the parameters into chart 2. If additional radiators of the same type are needed, continue to push the button. The list in chart 2 can contain a maximum of 20 radiators. Chart 3 summarizes the totals for the respective technical parameters. Before creating a new group of radiators, the current list of radiators in chart must be deleted using the "Clear list" button. | В таблице 1 выберите тип радиатора, его высоту и длину. Радиатор будет автоматически назначен техническими параметрами. После нажатия на кнопку "Копировать в список", параметры выбранного радиатора будут скопированы в Таблицу 2. Если вы хочете больше того же самого радиатора, достаточно повторно нажать на кнопку. В списке можно указать до 20 радиаторов. В таблице 3, находится ссума отдельных параметров выбранных радиаторов. Перед входом в новую группу радиаторов необходимо смазывать списка кнопку "Удалить список".
87 | Plan - radiátor s hladkou čelnou plochou | Plan - radiator with flat front panel | Plan - радиатор с плоской поверхностью
88 | 20W - typ 20 o šírke 100mm | 20W - type 20 with width 100mm | 20W - тип 20, ширина 100мм
89 | Označenie "N/A" znamená, že daný typ, či rozmer nie je k dispozícii. | N/A this radiator is not aviable | N/A значит недоступны
90 | Zoznam radiátorov | List of the radiators | Список радиаторов
91 | Tabuľka 1 | Chart 1 | Таблица 1
92 | Tabuľka 2 | Chart 2 | Таблица 2
93 | Tabuľka 3 | Chart 3 | Таблица 3
94 | K - Kompakt | K - Kompakt | K - компакт
95 | VK - Ventil kompakt | VK - Ventil kompakt | VK - Вентил компакт
96 | Kopíruj do zoznamu | Copy to list | Копировать в список
97 | Zmazat zoznam | Delete list | Удалить список
98 | Zoznam je plný, zmaž zoznam ! | The list is full, please delete list ! | Удалить список
99 | Prednast. ventilovej vložky | Valve insert presetting | Предвар. установка клапана
100 | Dané hodnoty | The values | Исходные данные
101 | Vypočítané hodnoty | Calculated values | Начисленные величины
102 | Tlaková strata | Pressure loss | Потеря давления
103 | Merná tep. kapacita vody | Specific heat of water | Удельная теплоемкость воды
104 | Hmotnostný prietok vody | Mass flow rate | Величина расхода воды
105 | Prednastavenie ventilu | Finest valve presetting | Предварительная установка
106 | Radiátor | Radiator | Радиатор

## Odhad tepelných strát
Odhad tepelných strát
| Rozmery miestnosti |  |  | Objem miestnosti
26 | z = | 2.6 | m
40 | y = | 4 | m |  | 36.4 | m3
35 | x = | 3.5 | m
Typ a poloha miestnosti
[7 empty] | Odhadovaná tepelná strata miestnosti = | 1274 | - | 2002 | W
* Odhadovaná strata predstavuje len orientačnú hodnotu. K presnému určeniu hodnoty tepelných strát je potrebný výpočet podľa STN EN 12831.
Language

## Straty (hidden)
1 | Rohová s 1 oknom, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | 40 | 50
2 | Rohová s 1 oknom, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 30 | 50
3 | Rohová s 1 oknom, nad vykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | 35 | 55
4 | Rohová s 1 oknom, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 30 | 45
5 | Rohová s 2 oknami, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | 45 | 70
6 | Rohová s 2 oknami, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 40 | 60
7 | Rohová s 2 oknami, nad vykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | 45 | 65
8 | Rohová s 2 oknami, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 35 | 50
9 | Vnútorná, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora ochladzovaná | 35 | 50
10 | Vnútorná, nad nevykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 35 | 45
11 | Vnútorná, nad vykurovanou miestnosťou, zhora izolovaná | 30 | 40
12 | Kúpeľňa v obvodovej miestnosti | 60 | 80
13 | Kúpeľňa vo vnútornej miestnosti | 40 | 60
14 | Predsieň | 15 | 30
15 | Schodište | 20 | 35
3

## Výber radiátora
Výber radiátora
| Okno |  |  |  | Vypočítané hodnoty
|  | Výška Hw = | 1600 | mm
|  | Šírka Lw = | 1600 | mm | Povrchová teplota okna to = |  |  | 10.8125 | °C
21 |  | Súč. prechodu tepla U = | 2.1 | W/m2K | Výška radiátora vypočítaná Hv ≥ |  |  | 420 | mm
|  | Výška parapetu Hp = | 850 | mm | Výška radiátora doporučená Hdop = |  |  | 640 | mm
| Výpočtové teploty |  |  |  | Výber radiátora
|  | Miestnosť ti = | 20 | °C | Vyber výšku radiátora H = |  |  |  | mm | 5 | 0
15 |  | Vonkajšia te = | -15 | °C |  |  | Plan
|  | Vstupná teplota vody t1 = | 65 | °C | Doporučené telesá:
|  | Teplotný rozdiel t1-t2 = | 10 | °C | Typ | Dĺžka | Výkon | Odchýlka |  | max-min | vyp.dlžka | 550 | 550par | 550dlhe
|  | Výstupná teplota vody t2 = | 55 | °C | 10 | 2100 | 979 | -2.1% |  | 0 | 2100 | FALSE | 2200 | 1
[5 empty] | 11 | 1400 | 1005 | 0.5% |  | 0 | 1400 | FALSE | 1400 | 0
| Požadovaný výkon |  |  |  | 20 | 1400 | 1016 | 1.6% |  | 0 | 1400 | FALSE | 1400 | 0
|  | Tepelná strata miestnosti Q = | 1000 | W | 20W | 1300 | 1037 | 3.7% |  | 0 | 1300 | FALSE | 1400 | 0
[5 empty] | 21 | 1100 | 1047 | 4.7% |  | 0 | 1100 | FALSE | 1200 | 0
[5 empty] | 22 | 800 | 1009 | 0.892% |  | 0 | 800 | FALSE | 800 | 0
[5 empty] | 30 | 900 | 976 | -2.459% |  | 0 | 900 | FALSE | 1000 | 0
[5 empty] | 33 | 600 | 1071 | 6.629% |  | 0 | 600 | FALSE | 600 | 0
Výška radiátora by sa mala pohybovať v rozmedzí medzi výškou vypočítanou Hv a výškou doporučenou Hdop. Dĺžka radiátora by mala byť väčšia alebo nanajvýš rovná šírke okna Lw. V tabuľke doporučených telies sú vhodné dĺžky zvýraznené.
Language

## Vymeň starý za nový
Starý radiátor
|  | Rozmery článku [mm] |  |  |  | Počet článkov |  |  | Odpovedajúci výkon
|  | Výška x hĺbka | [8 empty] | 75/65/20°C [W]
| Liatinové článkové radiátory | [5 empty] | 10 |  |  |  | 1180
Výška x hĺbka
| Oceľové článkové radiátory | [5 empty] | 10 |  |  |  | 710
Dĺžka (mm)
| Panelové radiátory (krok 40mm) | [9 empty] | 1342.44
[5 empty] | Výška (mm) |  |  |  | Dĺžka (mm)
| Doskové telesá N6 | [9 empty] | 1003.68
Nový radiátor
Výkon
|  |  |  | Výška (mm) |  |  | Typ |  | Dĺžka |  | 75/65/20°C
|  | 5 | 0 |  |  |  | 10 | FALSE | 1600 | FALSE | 993.6 | 1600 | 1600 | FALSE
[7 empty] | 11 | FALSE | 1000 | FALSE | 960 | 1000 | 1000 | FALSE
|  |  |  | Plan |  |  | 20 | FALSE | 1000 | FALSE | 966 | 1000 | 1000 | FALSE
[7 empty] | 20W | FALSE | 900 | FALSE | 961.2 | 900 | 1000 | FALSE
|  |  |  | 0 |  |  | 21 | FALSE | 800 | FALSE | 1029.6 | 800 | 800 | FALSE
*Výška článkov je napájacím rozmerom. Skutočná výška článkov je o 80mm vyššia. **Hodnoty tepelných výkonov starých radiátorov sú orientačné. |  |  |  | 0 |  |  | 22 | FALSE | 600 | FALSE | 1018.8 | 600 | 600 | FALSE
[7 empty] | 30 | FALSE | 700 | FALSE | 1018.5 | 700 | 800 | FALSE
[7 empty] | 33 | FALSE | 400 | FALSE | 964 | 400 | 400 | FALSE
H = 600 mm
**
*
Language

## Iné teplotné podmienky
Iné teplotné podmienky
3 | Typ |  | Plan | 0 |  |  |  | Prepočet tepelných výkonov zohľadňuje logaritmický priebeh zmeny tepelných výkonov pri nízkych teplotách, teda ak podiel
Vstupná teplota vody t1 = |  |  | 75
Teplotný rozdiel t1-t2 = |  |  | 10 |  |  |  |  | 3 | TRUE
Výstupná teplota vody t2 = |  |  | 65
Miestnosť ti = |  |  | 20
Tabuľka tepelných výkonov [W]
Dĺžka (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
Výška (mm)
300 | 393.1999 | 491.4999 | 589.7998 | 688.0998 | 786.3998 | 884.6997 | 982.9997 | 1081.2997 | 1179.5997 | 1277.8996 | 1376.1996 | 1474.4996 | 1572.7996 | 1671.0995
400 | 493.1996 | 616.4995 | 739.7994 | 863.0993 | 986.3992 | 1109.6991 | 1232.999 | 1356.2989 | 1479.5988 | 1602.8987 | 1726.1986 | 1849.4985 | 1972.7984 | 2096.0984
500 | 587.9974 | 734.9967 | 881.996 | 1028.9954 | 1175.9947 | 1322.994 | 1469.9934 | 1616.9927 | 1763.9921 | 1910.9914 | 2057.9907 | 2204.9901 | 2351.9894 | 2498.9888
550 | 637.5472 | 796.9341 | 956.3209 | 1115.7077 | 1275.0945 | 1434.4813 | 1593.8681 |  | 1912.6417 |  | 2231.4154 |  | 2550.189
600 | 679.2014 | 849.0018 | 1018.8022 | 1188.6025 | 1358.4029 | 1528.2032 | 1698.0036 | 1867.804 | 2037.6043 | 2207.4047 | 2377.205 | 2547.0054 | 2716.8058 | 2886.6061
900 | 939.2017 | 1174.0021 | 1408.8025 | 1643.6029 | 1878.4033 | 2113.2038 | 2348.0042 | 2582.8046 | 2817.605 | 3052.4054 | 3287.2058 | 3522.0063 | 3756.8067 | 3991.6071
Dĺžka (mm) | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000
Výška (mm)
300 | 1769.3995 | 1867.6995 | 1965.9994 | 2064.2994 | 2162.5994 | 2260.8994 | 2359.1993 | 2457.4993 | 2555.7993 | 2654.0992 | 2752.3992 | 2850.6992 | 2948.9992
400 | 2219.3983 | 2342.6982 | 2465.9981 | 2589.298 | 2712.5979 | 2835.8978 | 2959.1977 | 3082.4976 | 3205.7975 | 3329.0974 | 3452.3973 | 3575.6972 | 3698.9971
500 | 2645.9881 | 2792.9874 | 2939.9868 | 3086.9861 | 3233.9855 | 3380.9848 | 3527.9841 | 3674.9835 | 3821.9828 | 3968.9821 | 4115.9815 | 4262.9808 | 4409.9802
550 | 2868.9626 |  | 3187.7362 |  | 3506.5098 |  | 3825.2835 |  | 4144.0571 |  | 4462.8307 |  | 4781.6043
600 | 3056.4065 | 3226.2068 | 3396.0072 | 3565.8076 | 3735.6079 | 3905.4083 | 4075.2086 | 4245.009 | 4414.8094 | 4584.6097 | 4754.4101 | 4924.2104 | 5094.0108
900 | 4226.4075 | 4461.2079 | 4696.0083 | 4930.8088 | 5165.6092 | 5400.4096 | 5635.21 | 5870.0104 | 6104.8109 | 6339.6113 | 6574.4117 | 6809.2121 | 7044.0125
°C
°C
°C
°C
Language

## Technické údaje
Výber radiátora | [7 empty] | Tabuľka 1 |  | K - Kompakt
| Typ | Výška (mm) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť [kg] | Objem [ l ] | Výkon | n [ - ] | Úprava |  | VK - Ventil kompakt
Plan - radiátor s hladkou čelnou plochou
| 22 | 600 | 1200 | 39.322 | 7.38 | 2037.6 | 1.3331 |  |  | 20W - typ 20 o šírke 100mm
FALSE | 22 | 600 | 1200 | 39.322 | 7.38 | 2037.6 | 1.3331 | VK | N/A
| TRUE |  | 0 | [6 empty] | Označenie "N/A" znamená, že daný typ, či rozmer nie je k dispozícii.
15 | [7 empty] | Tabuľka 2 |  | Sumarizácia |  | Tabuľka 3
14
No. | Typ | Výška (mm) | Dĺžka (mm) | Hmotnosť [kg] | Objem [ l ] | Výkon | n [ - ] | Úprava |  | Celková hmotnosť [kg] | Celkový objem [ l ] | Celkový výkon [ kW ]
1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2
3 | [9 empty] | V tabuľke 1 vyberte radiátor zadaním typu, výšky a dĺžky. Zaškrtnutím políčka zvoľte prípadnú úpravu. Automaticky mu budú potom priradené technické parametre. Po zatlačení tlačítka "Kopíruj do zoznamu" sa parametre vybraného radiátora skopírujú do tabuľky 2. V prípade, že chcete vybrať viac rovnakých radiátorov, postačí opätovné zatlačenie tlačítka. Do zoznamu je možné zadať maximálne 20 radiátorov. V tabuľke 3 nájdete potom súčet jednotlivých parametrov vybraných radiátorov. Pred zadávaním novej skupiny radiátorov je potrebné premazať zoznam tlačítkom "Zmaž zoznam".
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kopíruj do zoznamu
Zmazat zoznam
(W) 75/65/20 °C
(W)
Plan
VK
Language

## podmienky (hidden)
| Výšky | [5 empty] | Typy |  | Plan
1 | 300 |  |  |  |  | 1 | 11 |  | FALSE
2 | 400 |  |  |  |  | 2 | 21 |  | 1
3 | 500 |  |  |  |  | 3 | 22
4 | 550 |  |  |  |  | 4 | 33
5 | 600 |  | C = | 0.81818 |  | 5 | 10
6 | 900 |  | DT1 = | 50 |  | 6 | 20
|  |  | DT2 = | 49.8329 |  | 7 | 30
Vybrané | 4 |  |  |  |  | 8 | 20W
[6 empty] | výber | 3
PLAN
Typ: 11K, 11VK |  | Teploty | Výška [mm] | n | K | W/m |  | n | K | W/m
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.2912 | 3.4889 | 545.0026 |  | 1.279 | 3.3976 | 506
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.2953 | 4.3405 | 688.9943 |  | 1.2797 | 4.1784 | 624
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2994 | 5.1208 | 825.9988 |  | 1.2804 | 4.9483 | 741
|  |  | 550 |  |  |  |  | 1
|  |  | 600 | 1.3035 | 5.8568 | 959.9924 |  | 1.2811 | 5.7273 | 860
|  |  | 900 | 1.3237 | 7.5822 | 1344.9986 |  | 1.2732 | 8.4965 | 1237
Typ: 21K, 21VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.3239 | 4.236 | 752.0078 |  | 1.3015 | 4.2831 | 696.5825
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.3338 | 5.0775 | 936.9925 |  | 1.3114 | 5.0587 | 855.1957
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3437 | 5.8126 | 1115.004 |  | 1.3213 | 5.725 | 1006.0686
|  |  | 550 | 1.3413 | 6.3578 | 1208.184 |  | 1.3266 | 6.0496 | 1085.375
|  |  | 600 | 1.3536 | 6.4543 | 1286.9893 |  | 1.3312 | 6.3067 | 1152.0428
|  |  | 900 | 1.3507 | 9.0692 | 1788.001 |  | 1.3369 | 8.4335 | 1575.2996
Typ: 22K, 22VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.3087 | 5.8764 | 982.9997 |  | 1.3011 | 5.62 | 912.5749
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.3168 | 7.141 | 1232.999 |  | 1.3052 | 6.9448 | 1145.92
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.325 | 8.2448 | 1469.9934 |  | 1.3092 | 8.1387 | 1364.1046
|  |  | 550 | 1.3249 | 8.9431 | 1593.8681 |  | 1.3114 | 8.7347 | 1476.6409
|  |  | 600 | 1.3331 | 9.2266 | 1698.0036 |  | 1.3133 | 9.2175 | 1569.8977
|  |  | 900 | 1.3348 | 12.674 | 2348.0042 |  | 1.3199 | 12.1793 | 2128.5973
Typ: 33K, 33VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.3005 | 8.568 | 1388.0015 |  | 1.3022 | 7.9712 | 1299.9436
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.3151 | 10.2087 | 1750.999 |  | 1.307 | 9.8313 | 1633.6764
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3298 | 11.5097 | 2091.0014 |  | 1.3117 | 11.5242 | 1950.5176
|  |  | 550 | 1.3357 | 12.183 | 2265 |  | 1.3143 | 12.3759 | 2116.0884
|  |  | 600 | 1.3444 | 12.5291 | 2409.9895 |  | 1.3165 | 13.0726 | 2254.5262
|  |  | 900 | 1.358 | 16.1045 | 3266.9953 |  | 1.3346 | 16.8084 | 3111.5154
Typ: 10K, 10VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.3187 | 1.966 | 341.9915 |  | 1.269 | 2.2065 | 316
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.3072 | 2.6638 | 442.9913 |  | 1.2674 | 2.8035 | 399
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2958 | 3.3701 | 536.0041 |  | 1.2657 | 3.3668 | 476
|  |  | 550 | 1.3145 | 3.4072 | 582.9659 |  | 1.2649 | 3.6541 | 515
|  |  | 600 | 1.2843 | 4.0842 | 621.0037 |  | 1.2641 | 3.9004 | 548
|  |  | 900 | 1.3216 | 4.7119 | 829.0006 |  | 1.2757 | 4.9993 | 735
Typ: 20K, 20VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.263 | 3.9959 | 559 |  | 1.2547 | 3.771 | 510.6828
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.2693 | 4.8611 | 697 |  | 1.2595 | 4.6722 | 644.7195
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2755 | 5.6635 | 832 |  | 1.2642 | 5.4929 | 772.0436
|  |  | 550 | 1.2776 | 6.1033 | 904 |  | 1.2668 | 5.9057 | 838.5496
|  |  | 600 | 1.2818 | 6.4156 | 966 |  | 1.269 | 6.2432 | 894.1232
|  |  | 900 | 1.3094 | 8.1615 | 1369 |  | 1.2956 | 7.7833 | 1236.9436
Typ: 30K, 30VK
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.2831 | 5.4712 | 828.0013 |  | 1.2911 | 5.027 | 784.9612
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.2939 | 6.6131 | 1044.0045 |  | 1.293 | 6.2407 | 981.7569
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3048 | 7.6056 | 1252.9956 |  | 1.295 | 7.3894 | 1171.588
|  |  | 550 | 1.3053 | 8.2566 | 1362.9071 |  | 1.296 | 7.9928 | 1272.2267
|  |  | 600 | 1.3156 | 8.4664 | 1455.0024 |  | 1.2969 | 8.4968 | 1357.2256
|  |  | 900 | 1.3192 | 11.7044 | 2040.001 |  | 1.3116 | 11.2518 | 1903.6626
Typ: 20W
vstupná teplota [°C] |  | 75 | 300 | 1.2897 | 3.9408 | 612 |  | 1.3088 | 3.3425 | 559.3549
výstupná teplota [°C] |  | 65 | 400 | 1.2953 | 4.8445 | 769 |  | 1.3033 | 4.3426 | 711.2386
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.301 | 5.668 | 920 |  | 1.2977 | 5.3304 | 854.1067
|  |  | 550 | 1.3037 | 6.0656 | 995 |  | 1.2909 | 5.9475 | 927.978
|  |  | 600 | 1.3066 | 6.4372 | 1068 |  | 1.2918 | 6.3179 | 989.2425
|  |  | 900 | 1.3162 | 8.7078 | 1500 |  | 1.2659 | 9.5831 | 1355.9173
Note on D8: C>=0,7
Note on D9: C<0,7

## údaje (hidden)
Kompakt
typ | výška | hmotnosť |  | objem | výkon | n |  |  | typy | výšky |  | VK | Plan
10 | 300 | 6.39 | 0.36 | 1.81 | 342 | 1.3187 |  | 10 | 10 | 300 |  | TRUE | FALSE
| 400 | 8.24 | 0.36 | 2.24 | 443 | 1.3072 |  | 20 | 11 | 400 |  | 1 | 1
| 500 | 10.24 | 0.36 | 2.67 | 536 | 1.2958 |  | 20W | 20 | 500
| 550 | 11.34 | 0.36 | 2.8 | 583 | 1.3145 |  | 21 | 20W | 550
| 600 | 12.17 | 0.36 | 3.1 | 621 | 1.2843 |  | 22 | 21 | 600 |  | Výber | 2
| 900 | 17.96 | 0.36 | 4.3 | 829 | 1.3216 |  | 30 | 22 | 900
[8 empty] | 33 | 30 |  |  |  | 1 | K
11 | 300 | 10.02 | 0.578 | 1.81 | 545 | 1.2912 |  |  | 33 |  |  |  | 2 | VK
| 400 | 13.05 | 0.65 | 2.24 | 689 | 1.2953 | [6 empty] | 3 | K Plan
| 500 | 16.33 | 0.722 | 2.67 | 826 | 1.2994 | Výber |  | 6 | 5 |  |  | 4 | VK Plan
| 600 | 19.16 | 0.794 | 3.1 | 1079 | 1.3035 |  |  | 18
| 900 | 28.46 | 1.012 | 4.3 | 1345 | 1.3237
Výpočet Kompakt
20 | 300 | 13.47 | 0.586 | 3.5 | 559 | 1.263 | typ | hmotnosť | objem | výkon | n
| 400 | 17.05 | 0.658 | 4.37 | 697 | 1.2693 | 10 | 14.964 | 3.72 | 745.2 | 1.2843
| 500 | 20.57 | 0.73 | 5.23 | 832 | 1.2755 | 11 | 23.786 | 3.72 | 1294.8 | 1.3035
| 550 | 22.79 | 0.756 | 5.3 | 904 | 1.2776 | 20 | 30.382 | 7.32 | 1159.2 | 1.2818
| 600 | 24.65 | 0.802 | 6.1 | 966 | 1.2818 | 20W | 30.886 | 7.32 | 1281.6 | 1.3066
| 900 | 36.52 | 1.02 | 8.5 | 1369 | 1.3094 | 21 | 34.042 | 7.32 | 1544.4 | 1.3536
[7 empty] | 22 | 39.034 | 7.38 | 2037.6 | 1.3331
20W | 300 | 13.47 | 0.954 | 3.5 | 612 | 1.2897 | 30 | 46.372 | 10.8 | 1746 | 1.3156
| 400 | 17.05 | 1.072 | 4.37 | 769 | 1.2953 | 33 | 58.072 | 10.8 | 2892 | 1.3444
| 500 | 20.57 | 1.19 | 5.23 | 920 | 1.301
| 550 | 22.79 | 1.266 | 5.3 | 995 | 1.3037
| 600 | 24.65 | 1.306 | 6.1 | 1068 | 1.3066 |  | Výpočet VK
| 900 | 36.52 | 1.66 | 8.5 | 1500 | 1.3162 | typ | hmotnosť | objem | výkon | n
[7 empty] | 10 | 15.262 | 3.72 | 745.2 | 1.2843
21 | 300 | 14.38 | 0.586 | 3.5 | 752 | 1.3239 | 11 | 24.084 | 3.72 | 1294.8 | 1.3035
| 400 | 18.8 | 0.658 | 4.37 | 937 | 1.3338 | 20 | 30.688 | 7.32 | 1159.2 | 1.2818
| 500 | 23.25 | 0.73 | 5.23 | 1115 | 1.3437 | 20W | 30.886 | 7.32 | 1281.6 | 1.3066
| 550 | 26.24 | 0.756 | 5.3 | 1208 | 1.3413 | 21 | 34.348 | 7.32 | 1544.4 | 1.3536
| 600 | 27.7 | 0.802 | 6.1 | 1287 | 1.3536 | 22 | 39.322 | 7.38 | 2037.6 | 1.3331
| 900 | 41.57 | 1.02 | 8.5 | 1788 | 1.3507 | 30 | 46.66 | 10.8 | 1746 | 1.3156
[7 empty] | 33 | 58.36 | 10.8 | 2892 | 1.3444
22 | 300 | 16.18 | 0.954 | 3.55 | 983 | 1.3087
| 400 | 21.92 | 1.072 | 4.42 | 1233 | 1.3168
| 500 | 26.41 | 1.19 | 5.28 | 1470 | 1.325 |  | Výpočet Kompakt Plan
| 550 | 29.93 | 1.266 | 5.35 | 1594 | 1.3249 | typ | hmotnosť | objem | výkon | n
| 600 | 31.44 | 1.306 | 6.15 | 1698 | 1.3331 | 10 | 21.264 | 3.72 | 657.6 | 1.2641
| 900 | 46.64 | 1.66 | 8.55 | 2348 | 1.3348 | 11 | 30.086 | 3.72 | 1032 | 1.2811
[7 empty] | 20 | 36.682 | 7.32 | 1072.9479 | 1.269
30 | 300 | 20.2 | 1.402 | 5.2 | 828 | 1.2831 | 20W | 36.682 | 7.32 | 1187.091 | 1.2918
| 400 | 25.81 | 1.58 | 6.47 | 1044 | 1.2939 | 21 | 40.342 | 7.32 | 1382.4514 | 1.3312
| 500 | 31.42 | 1.758 | 7.73 | 1253 | 1.3048 | 22 | 45.334 | 7.38 | 1883.8772 | 1.3133
| 550 | 34.09 | 1.865 | 8.15 | 1363 | 1.3053 | 30 | 52.672 | 10.8 | 1628.6707 | 1.2969
| 600 | 37.03 | 1.936 | 9 | 1455 | 1.3156 | 33 | 64.372 | 10.8 | 2705.4314 | 1.3165
| 900 | 53.87 | 2.47 | 12.6 | 2040 | 1.3192
33 | 300 | 23.91 | 1.402 | 5.2 | 1388 | 1.3005 |  | Výpočet VK Plan
| 400 | 32.39 | 1.58 | 6.47 | 1751 | 1.3151 | typ | hmotnosť | objem | výkon | n
| 500 | 38.94 | 1.758 | 7.73 | 2091 | 1.3298 | 10 | 21.562 | 3.72 | 657.6 | 1.2641
| 550 | 44.19 | 1.865 | 8.15 | 2265 | 1.3357 | 11 | 30.384 | 3.72 | 1032 | 1.2811
| 600 | 46.78 | 1.936 | 9 | 2410 | 1.3444 | 20 | 36.988 | 7.32 | 1072.9479 | 1.269
| 900 | 70.9 | 2.47 | 12.6 | 3267 | 1.358 | 20W | 37.186 | 7.32 | 1187.091 | 1.2918
[7 empty] | 21 | 40.648 | 7.32 | 1382.4514 | 1.3312
[7 empty] | 22 | 45.622 | 7.38 | 1883.8772 | 1.3133
[7 empty] | 30 | 52.96 | 10.8 | 1628.6707 | 1.2969
[7 empty] | 33 | 64.66 | 10.8 | 2705.4314 | 1.3165
| Kompakt Plan | [6 empty] | VK | [7 empty] | VK Plan
typ | výška | hmotnosť |  | objem | výkon | n | typ | výška | hmotnosť |  | objem | výkon | n |  | typ | výška | hmotnosť |  | objem | výkon | n
10 | 300 | 9.015 | 0.36 | 1.81 | 316 | 1.269 | 10 | 300 | 6.39 | 0.574 | 1.81 | 342 | 1.3187 |  | 10 | 300 | 9.015 | 0.574 | 1.81 | 316 | 1.269
| 400 | 11.74 | 0.36 | 2.24 | 399 | 1.2674 |  | 400 | 8.24 | 0.602 | 2.24 | 443 | 1.3072 |  |  | 400 | 11.74 | 0.602 | 2.24 | 399 | 1.2674
| 500 | 14.615 | 0.36 | 2.67 | 476 | 1.2657 |  | 500 | 10.24 | 0.63 | 2.67 | 536 | 1.2958 |  |  | 500 | 14.615 | 0.63 | 2.67 | 476 | 1.2657
| 550 | 16.1875 | 0.36 | 2.8 | 515 | 1.2649 | [12 empty] | 2.8 | 515 | 1.2649
| 600 | 17.42 | 0.36 | 3.1 | 548 | 1.2641 |  | 600 | 12.17 | 0.658 | 3.1 | 621 | 1.2843 |  |  | 600 | 17.42 | 0.658 | 3.1 | 548 | 1.2641
| 900 | 25.835 | 0.36 | 4.3 | 735 | 1.2757 |  | 900 | 17.96 | 0.742 | 4.3 | 829 | 1.3216 |  |  | 900 | 25.835 | 0.742 | 4.3 | 735 | 1.2757
11 | 300 | 12.645 | 0.578 | 1.81 | 506 | 1.279 | 11 | 300 | 10.02 | 0.792 | 1.81 | 545 | 1.2912 |  | 11 | 300 | 12.645 | 0.792 | 1.81 | 506 | 1.279
| 400 | 16.55 | 0.65 | 2.24 | 624 | 1.2797 |  | 400 | 13.05 | 0.892 | 2.24 | 689 | 1.2953 |  |  | 400 | 16.55 | 0.892 | 2.24 | 624 | 1.2797
| 500 | 20.705 | 0.722 | 2.67 | 741 | 1.2804 |  | 500 | 16.33 | 0.992 | 2.67 | 826 | 1.2994 |  |  | 500 | 20.705 | 0.992 | 2.67 | 741 | 1.2804
| 600 | 24.41 | 0.794 | 3.1 | 860 | 1.2811 |  | 600 | 19.16 | 1.092 | 3.1 | 1079 | 1.3035 |  |  | 600 | 24.41 | 1.092 | 3.1 | 860 | 1.2811
| 900 | 36.335 | 1.012 | 4.3 | 1237 | 1.2732 |  | 900 | 28.46 | 1.394 | 4.3 | 1345 | 1.3237 |  |  | 900 | 36.335 | 1.394 | 4.3 | 1237 | 1.2732
20 | 300 | 16.095 | 0.586 | 3.5 | 510.6828 | 1.2547 | 20 | 300 | 13.47 | 0.784 | 3.5 | 559 | 1.263 |  | 20 | 300 | 16.095 | 0.784 | 3.5 | 510.6828 | 1.2547
| 400 | 20.55 | 0.658 | 4.37 | 644.7195 | 1.2595 |  | 400 | 17.05 | 0.892 | 4.37 | 697 | 1.2693 |  |  | 400 | 20.55 | 0.892 | 4.37 | 644.7195 | 1.2595
| 500 | 24.945 | 0.73 | 5.23 | 772.0436 | 1.2642 |  | 500 | 20.57 | 1 | 5.23 | 832 | 1.2755 |  |  | 500 | 24.945 | 1 | 5.23 | 772.0436 | 1.2642
| 550 | 27.6025 | 0.756 | 5.3 | 838.5496 | 1.2668 | [12 empty] | 5.3 | 838.5496 | 1.2668
| 600 | 29.9 | 0.802 | 6.1 | 894.1232 | 1.269 |  | 600 | 24.65 | 1.108 | 6.1 | 966 | 1.2818 |  |  | 600 | 29.9 | 1.108 | 6.1 | 894.1232 | 1.269
| 900 | 44.395 | 1.02 | 8.5 | 1236.9436 | 1.2956 |  | 900 | 36.52 | 1.434 | 8.5 | 1369 | 1.3094 |  |  | 900 | 44.395 | 1.434 | 8.5 | 1236.9436 | 1.2956
20W | 300 | 16.095 | 0.954 | 3.5 | 559.3549 | 1.3088 | 20W | 300 | 13.47 | 0.954 | 3.5 | 612 | 1.2897 |  | 20W | 300 | 16.095 | 0.954 | 3.5 | 559.3549 | 1.3088
| 400 | 20.55 | 1.072 | 4.37 | 711.2386 | 1.3033 |  | 400 | 17.05 | 1.072 | 4.37 | 769 | 1.2953 |  |  | 400 | 20.55 | 1.072 | 4.37 | 711.2386 | 1.3033
| 500 | 24.945 | 1.19 | 5.23 | 854.1067 | 1.2977 |  | 500 | 20.57 | 1.19 | 5.23 | 920 | 1.301 |  |  | 500 | 24.945 | 1.19 | 5.23 | 854.1067 | 1.2977
| 550 | 27.6025 | 1.266 | 5.3 | 927.978 | 1.2909 | [12 empty] | 5.3 | 927.978 | 1.2909
| 600 | 29.9 | 1.306 | 6.1 | 989.2425 | 1.2918 |  | 600 | 24.65 | 1.306 | 6.1 | 1068 | 1.3066 |  |  | 600 | 29.9 | 1.306 | 6.1 | 989.2425 | 1.2918
| 900 | 44.395 | 1.66 | 8.5 | 1355.9173 | 1.2659 |  | 900 | 36.52 | 1.66 | 8.5 | 1500 | 1.3162 |  |  | 900 | 44.395 | 1.66 | 8.5 | 1355.9173 | 1.2659
21 | 300 | 17.005 | 0.586 | 3.5 | 696.5825 | 1.3015 | 21 | 300 | 14.38 | 0.784 | 3.5 | 752 | 1.3239 |  | 21 | 300 | 17.005 | 0.784 | 3.5 | 696.5825 | 1.3015
| 400 | 22.3 | 0.658 | 4.37 | 855.1957 | 1.3114 |  | 400 | 18.8 | 0.892 | 4.37 | 937 | 1.3338 |  |  | 400 | 22.3 | 0.892 | 4.37 | 855.1957 | 1.3114
| 500 | 27.625 | 0.73 | 5.23 | 1006.0686 | 1.3213 |  | 500 | 23.25 | 1 | 5.23 | 1115 | 1.3437 |  |  | 500 | 27.625 | 1 | 5.23 | 1006.0686 | 1.3213
| 550 | 31.0525 | 0.756 | 5.3 | 1085.375 | 1.3266 | [12 empty] | 5.3 | 1085.375 | 1.3266
| 600 | 32.95 | 0.802 | 6.1 | 1152.0428 | 1.3312 |  | 600 | 27.7 | 1.108 | 6.1 | 1287 | 1.3536 |  |  | 600 | 32.95 | 1.108 | 6.1 | 1152.0428 | 1.3312
| 900 | 49.445 | 1.02 | 8.5 | 1575.2996 | 1.3369 |  | 900 | 41.57 | 1.434 | 8.5 | 1788 | 1.3507 |  |  | 900 | 49.445 | 1.434 | 8.5 | 1575.2996 | 1.3369
22 | 300 | 18.805 | 0.954 | 3.55 | 912.5749 | 1.3011 | 22 | 300 | 16.18 | 1.146 | 3.55 | 983 | 1.3087 |  | 22 | 300 | 18.805 | 1.146 | 3.55 | 912.5749 | 1.3011
| 400 | 25.42 | 1.072 | 4.42 | 1145.92 | 1.3052 |  | 400 | 21.92 | 1.296 | 4.42 | 1233 | 1.3168 |  |  | 400 | 25.42 | 1.296 | 4.42 | 1145.92 | 1.3052
| 500 | 30.785 | 1.19 | 5.28 | 1364.1046 | 1.3092 |  | 500 | 26.41 | 1.446 | 5.28 | 1470 | 1.325 |  |  | 500 | 30.785 | 1.446 | 5.28 | 1364.1046 | 1.3092
| 550 | 34.7425 | 1.266 | 5.35 | 1476.6409 | 1.3114 | [12 empty] | 5.35 | 1476.6409 | 1.3114
| 600 | 36.69 | 1.306 | 6.15 | 1569.8977 | 1.3133 |  | 600 | 31.44 | 1.594 | 6.15 | 1698 | 1.3331 |  |  | 600 | 36.69 | 1.594 | 6.15 | 1569.8977 | 1.3133
| 900 | 54.515 | 1.66 | 8.55 | 2128.5973 | 1.3199 |  | 900 | 46.64 | 2.044 | 8.55 | 2348 | 1.3348 |  |  | 900 | 54.515 | 2.044 | 8.55 | 2128.5973 | 1.3199
30 | 300 | 22.825 | 1.402 | 5.2 | 784.9612 | 1.2911 | 30 | 300 | 20.2 | 1.594 | 5.2 | 828 | 1.2831 |  | 30 | 300 | 22.825 | 1.594 | 5.2 | 784.9612 | 1.2911
| 400 | 29.31 | 1.58 | 6.47 | 981.7569 | 1.293 |  | 400 | 25.81 | 1.804 | 6.47 | 1044 | 1.2939 |  |  | 400 | 29.31 | 1.804 | 6.47 | 981.7569 | 1.293
| 500 | 35.795 | 1.758 | 7.73 | 1171.588 | 1.295 |  | 500 | 31.42 | 2.014 | 7.73 | 1253 | 1.3048 |  |  | 500 | 35.795 | 2.014 | 7.73 | 1171.588 | 1.295
| 550 | 38.9025 | 1.865 | 8.15 | 1272.2267 | 1.296 | [12 empty] | 8.15 | 1272.2267 | 1.296
| 600 | 42.28 | 1.936 | 9 | 1357.2256 | 1.2969 |  | 600 | 37.03 | 2.224 | 9 | 1455 | 1.3156 |  |  | 600 | 42.28 | 2.224 | 9 | 1357.2256 | 1.2969
| 900 | 61.745 | 2.47 | 12.6 | 1903.6626 | 1.3116 |  | 900 | 53.87 | 2.854 | 12.6 | 2040 | 1.3192 |  |  | 900 | 61.745 | 2.854 | 12.6 | 1903.6626 | 1.3116
33 | 300 | 26.535 | 1.402 | 5.2 | 1299.9436 | 1.3022 | 33 | 300 | 23.91 | 1.594 | 5.2 | 1388 | 1.3005 |  | 33 | 300 | 26.535 | 1.594 | 5.2 | 1299.9436 | 1.3022
| 400 | 35.89 | 1.58 | 6.47 | 1633.6764 | 1.307 |  | 400 | 32.39 | 1.804 | 6.47 | 1751 | 1.3151 |  |  | 400 | 35.89 | 1.804 | 6.47 | 1633.6764 | 1.307
| 500 | 43.315 | 1.758 | 7.73 | 1950.5176 | 1.3117 |  | 500 | 38.94 | 2.014 | 7.73 | 2091 | 1.3298 |  |  | 500 | 43.315 | 2.014 | 7.73 | 1950.5176 | 1.3117
| 550 | 49.0025 | 1.865 | 8.15 | 2116.0884 | 1.3143 | [12 empty] | 8.15 | 2116.0884 | 1.3143
| 600 | 52.03 | 1.936 | 9 | 2254.5262 | 1.3165 |  | 600 | 46.78 | 2.224 | 9 | 2410 | 1.3444 |  |  | 600 | 52.03 | 2.224 | 9 | 2254.5262 | 1.3165
| 900 | 78.775 | 2.47 | 12.6 | 3111.5154 | 1.3346 |  | 900 | 70.9 | 2.854 | 12.6 | 3267 | 1.358 |  |  | 900 | 78.775 | 2.854 | 12.6 | 3111.5154 | 1.3346
Note on C74: Hmotnosť hladkej čelnej plochy je 8,75 kg/m2

## starý (hidden)
| Liatinové radiátory |  |  | Oceľové radiátory |  |  |  | Staré panelové |  | N6 | [5 empty] | N6 | Dĺžka | 420
| Rozmer | Výkon |  | Rozmer | Výkon |  |  | Typ | Výkon | [8 empty] | 480
1 | 300 x 200 | 73 | 1 | 300 x 220 | 69 |  | 1 | jednopanelové | 632 | 1 | jednoduché |  |  |  |  | Voľba | 11 | 540
2 | 350 x 160 | 75 | 2 | 600 x 160 | 71 |  | 2 | jednopanelové s konvektorom | 807 | 2 | zdvojené | [6 empty] | 600
3 | 500 x 70 | 63 | 3 | 600 x 220 | 87 |  | 3 | dvojpanelové | 1063 | 3 | strojnásobené | [6 empty] | 660
4 | 500 x 100 | 70 | 4 | 1000 x 100 | 92 |  | 4 | dvojpanelové s jedným konvektorom | 1243 | [8 empty] | 720
5 | 500 x 110 | 73 | 5 | 1000 x 160 | 129 |  | 5 | dvojpanelové s dvoma konvektormi | 1488 |  | voľba | 2 | [5 empty] | 780
6 | 500 x 150 | 84 | 6 | 1000 x 220 | 166 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 840
7 | 500 x 160 | 95 | [5 empty] | voľba | 4 | Výška | 200 | 232 | 393 | 544 |  |  |  | 900
8 | 500 x 200 | 105 | voľba | 2 | [6 empty] | 300 | 322 | 535 | 741 |  |  |  | 960
9 | 500 x 220 | 118 | [5 empty] | Dĺžky |  |  | 400 | 407 | 661 | 947 |  |  |  | 1020
10 | 600 x 70 | 54 |  |  |  |  | 1 | 600 |  |  | 500 | 497 | 824 | 1151 |  |  |  | 1080
11 | 600 x 100 | 67 |  |  |  |  | 2 | 720 |  |  | 600 | 590 | 984 | 1357 |  |  |  | 1140
12 | 600 x 150 | 95 |  |  |  |  | 3 | 840 |  | voľba | 5 | [6 empty] | 1200
13 | 600 x 200 | 119 |  |  |  |  | 4 | 960 | [9 empty] | 1260
14 | 900 x 70 | 87 |  |  |  |  | 5 | 1080 | [9 empty] | 1320
15 | 900 x 160 | 154 |  |  |  |  | 6 | 1200 | [9 empty] | 1380
16 | 1000 x 100 | 101 |  |  |  |  | 7 | 1320 | [9 empty] | 1440
17 | 1000 x 150 | 142 |  |  |  |  | 8 | 1440 | [9 empty] | 1500
18 | 1000 x 200 | 181 |  |  |  |  | 9 | 1560 | [9 empty] | 1560
voľba | 9 | [5 empty] | 10 | 1680 | [9 empty] | 1620
[7 empty] | 11 | 1800 | [9 empty] | 1680
Voľba radiátora | [6 empty] | 12 | 1920 | [9 empty] | 1740
4 | [6 empty] | 13 | 2040 | [9 empty] | 1800
[8 empty] | voľba | 5 | [8 empty] | 1860
1920
|  | 10 | 11 | 20 | 20W | 21 | 22 | 30 | 33 | 10 | 11 | 20 | 20W | 21 | 22 | 30 | 33 | 1980
| výška [mm] | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | [8 empty] | 2040
1 | 300 | 342 | 545 | 559 | 612 | 752 | 983 | 828 | 1388 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2100
2 | 400 | 443 | 689 | 697 | 769 | 937 | 1233 | 1044 | 1751 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2160
3 | 500 | 536 | 826 | 832 | 920 | 1115 | 1470 | 1253 | 2091 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2220
4 | 550 | 583 | 1 | 904 | 995 | 1208 | 1594 | 1363 | 2265 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | 600 | 621 | 960 | 966 | 1068 | 1287 | 1698 | 1455 | 2410 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2280
6 | 900 | 829 | 1345 | 1369 | 1500 | 1788 | 2348 | 2040 | 3267 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2340
voľba riadku | 5 | [16 empty] | 2400
| 5 | [16 empty] | 2460
|  | 10 | 11 | 20 | 20W | 21 | 22 | 30 | 33 | [8 empty] | 2520
| výška [mm] | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | W/m | [8 empty] | 2580
1 | 300 | 316 | 506 | 510.6828 | 559.3549 | 696.5825 | 912.5749 | 784.9612 | 1299.9436 | [8 empty] | 2640
2 | 400 | 399 | 624 | 644.7195 | 711.2386 | 855.1957 | 1145.92 | 981.7569 | 1633.6764 | [8 empty] | 2700
3 | 500 | 476 | 741 | 772.0436 | 854.1067 | 1006.0686 | 1364.1046 | 1171.588 | 1950.5176 | [8 empty] | 2760
4 | 550 | 515 | 1 | 838.5496 | 927.978 | 1085.375 | 1476.6409 | 1272.2267 | 2116.0884
5 | 600 | 548 | 860 | 894.1232 | 989.2425 | 1152.0428 | 1569.8977 | 1357.2256 | 2254.5262 | [8 empty] | 2820
6 | 900 | 735 | 1237 | 1236.9436 | 1355.9173 | 1575.2996 | 2128.5973 | 1903.6626 | 3111.5154 | [8 empty] | 2880
Plan | FALSE | 0
Vybraný výkon |  | Dĺžka [m]
1 | 1180 | 1.6162 | 1.0455 | 1.039 | 0.93978 | 0.77986 | 0.5911 | 0.68981 | 0.41646
2 | 710 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5
3 | 1342.44
4 | 1003.68 | 1.6162 | 1.0455 | 1.039 | 0.93978 | 0.77986 | 0.5911 | 0.68981 | 0.41646
|  | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6

## výber (hidden)
Výšky
1 | 300
2 | 400
3 | 500
4 | 550
5 | 600 |  | C = | 0.77778 |  |  | Požad. výkon | 1000
6 | 900 |  | DT1 = | 40
|  |  | DT2 = | 39.7908
Vybrané | 5 | [16 empty] | Plan
[18 empty] | FALSE | 1 | 1
[17 empty] | Plan |  |  |  | Plan
Typ: 11K, 11VK |  | Tepoty | Výška [mm] | n | K | W/m | index dĺžky | dĺžka dole | W dole | dĺžka hore | W hore | logdole | loghore | Výkon zápis | Dĺžka zápis |  | Výkon zápis | Dĺžka zápis |  |  | n | K | W/m | index dĺžky | dĺžka dole | W dole | dĺžka hore | W hore | logdole | loghore
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.2912 | 3.4889 | 408.5718 | 2.4476 | 2400 | 981 | 2500 | 1022 | TRUE | TRUE | 981 | 2400 | TRUE | 989 | 2600 | TRUE |  | 1.279 | 3.3976 | 380.3668 | 2.629 | 2600 | 989 | 2700 | 1027 | TRUE | TRUE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.2953 | 4.3405 | 516.0456 | 1.9378 | 1900 | 981 | 2000 | 1033 | FALSE | FALSE | 981 | 1900 | FALSE | 985 | 2100 | TRUE |  | 1.2797 | 4.1784 | 468.9957 | 2.1322 | 2100 | 985 | 2200 | 1032 | TRUE | TRUE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2994 | 5.1208 | 618.0941 | 1.6179 | 1600 | 989 | 1700 | 1051 | FALSE | FALSE | 989 | 1600 | FALSE | 1003 | 1800 | FALSE |  | 1.2804 | 4.9483 | 556.8454 | 1.7958 | 1700 | 947 | 1800 | 1003 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | TRUE | TRUE | 1000 | 1000000 | TRUE | 1000 | 1000000 | TRUE |  | 1 |  | 1 | 1000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | TRUE | TRUE
|  |  | 600 | 1.3035 | 5.8568 | 717.7044 | 1.3933 | 1300 | 934 | 1400 | 1005 | FALSE | FALSE | 1005 | 1400 | FALSE | 970 | 1500 | FALSE |  | 1.2811 | 5.7273 | 646.1704 | 1.5476 | 1500 | 970 | 1600 | 1034 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3237 | 7.5822 | 1001.0184 | 0.99898 | 900 | 901 | 1000 | 1002 | FALSE | FALSE | 1002 | 1000 | FALSE | 1025 | 1100 | FALSE |  | 1.2732 | 8.4965 | 931.0733 | 1.074 | 1000 | 932 | 1100 | 1025 | FALSE | FALSE
Typ: 21K, 21VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.3239 | 4.236 | 559.6586 | 1.7868 | 1700 | 952 | 1800 | 1008 | FALSE | FALSE | 1008 | 1800 | FALSE | 990 | 1900 | FALSE |  | 1.3015 | 4.2831 | 521.0078 | 1.9194 | 1900 | 990 | 2000 | 1043 | FALSE | FALSE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.3338 | 5.0775 | 695.789 | 1.4372 | 1400 | 975 | 1500 | 1044 | FALSE | FALSE | 975 | 1400 | FALSE | 1022 | 1600 | FALSE |  | 1.3114 | 5.0587 | 638.2307 | 1.5668 | 1500 | 958 | 1600 | 1022 | FALSE | FALSE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3437 | 5.8126 | 826.1491 | 1.2104 | 1200 | 992 | 1300 | 1074 | FALSE | FALSE | 992 | 1200 | FALSE | 974 | 1300 | FALSE |  | 1.3213 | 5.725 | 749.1701 | 1.3348 | 1300 | 974 | 1400 | 1049 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.3413 | 6.3578 | 895.6693 | 1.1165 | 1100 | 986 | 1200 | 1075 | FALSE | FALSE | 986 | 1100 | FALSE | 969 | 1200 | FALSE |  | 1.3266 | 6.0496 | 807.2703 | 1.2387 | 1200 | 969 | 1300 | 1050 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.3536 | 6.4543 | 951.4754 | 1.051 | 1000 | 952 | 1100 | 1047 | FALSE | FALSE | 1047 | 1100 | FALSE | 1028 | 1200 | FALSE |  | 1.3312 | 6.3067 | 855.9768 | 1.1683 | 1100 | 942 | 1200 | 1028 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3507 | 9.0692 | 1322.7306 | 0.75601 | 700 | 926 | 800 | 1059 | FALSE | FALSE | 1059 | 800 | FALSE | 1053 | 900 | FALSE |  | 1.3369 | 8.4335 | 1168.9721 | 0.85545 | 800 | 936 | 900 | 1053 | FALSE | FALSE
Typ: 22K, 22VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.3087 | 5.8764 | 734.0527 | 1.3623 | 1300 | 955 | 1400 | 1028 | FALSE | FALSE | 1028 | 1400 | FALSE | 1024 | 1500 | FALSE |  | 1.3011 | 5.62 | 682.6198 | 1.4649 | 1400 | 956 | 1500 | 1024 | FALSE | FALSE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.3168 | 7.141 | 919.0764 | 1.088 | 1000 | 920 | 1100 | 1011 | FALSE | FALSE | 1011 | 1100 | FALSE | 1028 | 1200 | FALSE |  | 1.3052 | 6.9448 | 856.3816 | 1.1677 | 1100 | 943 | 1200 | 1028 | FALSE | FALSE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.325 | 8.2448 | 1093.7287 | 0.9143 | 900 | 985 | 1000 | 1094 | FALSE | FALSE | 985 | 900 | FALSE | 1019 | 1000 | FALSE |  | 1.3092 | 8.1387 | 1018.5283 | 0.98181 | 900 | 917 | 1000 | 1019 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.3249 | 8.9431 | 1185.9225 | 0.84323 | 800 | 949 | 900 | 1068 | FALSE | FALSE | 949 | 800 | FALSE | 992 | 900 | FALSE |  | 1.3114 | 8.7347 | 1102.014 | 0.90743 | 900 | 992 | 1000 | 1103 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.3331 | 9.2266 | 1261.0952 | 0.79296 | 700 | 883 | 800 | 1009 | FALSE | FALSE | 1009 | 800 | FALSE | 1055 | 900 | FALSE |  | 1.3133 | 9.2175 | 1171.1147 | 0.85389 | 800 | 937 | 900 | 1055 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3348 | 12.674 | 1743.1846 | 0.57366 | 500 | 872 | 600 | 1046 | FALSE | FALSE | 1046 | 600 | FALSE | 952 | 600 | FALSE |  | 1.3199 | 12.1793 | 1585.5574 | 0.63069 | 600 | 952 | 700 | 1110 | FALSE | FALSE
Typ: 33K, 33VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.3005 | 8.568 | 1038.3852 | 0.96303 | 900 | 935 | 1000 | 1039 | FALSE | FALSE | 1039 | 1000 | FALSE | 973 | 1000 | FALSE |  | 1.3022 | 7.9712 | 972.1388 | 1.0287 | 1000 | 973 | 1100 | 1070 | FALSE | FALSE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.3151 | 10.2087 | 1305.6884 | 0.76588 | 700 | 914 | 800 | 1045 | FALSE | FALSE | 1045 | 800 | FALSE | 977 | 800 | FALSE |  | 1.307 | 9.8313 | 1220.4069 | 0.8194 | 800 | 977 | 900 | 1099 | FALSE | FALSE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3298 | 11.5097 | 1554.1158 | 0.64345 | 600 | 933 | 700 | 1088 | FALSE | FALSE | 933 | 600 | FALSE | 1019 | 700 | FALSE |  | 1.3117 | 11.5242 | 1455.5697 | 0.68702 | 600 | 874 | 700 | 1019 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.3357 | 12.183 | 1681.2237 | 0.5948 | 500 | 841 | 600 | 1009 | FALSE | FALSE | 1009 | 600 | FALSE | 947 | 600 | FALSE |  | 1.3143 | 12.3759 | 1578.2106 | 0.63363 | 600 | 947 | 700 | 1105 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.3444 | 12.5291 | 1785.3745 | 0.56011 | 500 | 893 | 600 | 1072 | FALSE | FALSE | 1072 | 600 | FALSE | 1009 | 600 | FALSE |  | 1.3165 | 13.0726 | 1680.6344 | 0.59501 | 500 | 841 | 600 | 1009 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.358 | 16.1045 | 2412.9299 | 0.41443 | 400 | 966 | 500 | 1207 | FALSE | FALSE | 966 | 400 | FALSE | 925 | 400 | FALSE |  | 1.3346 | 16.8084 | 2310.127 | 0.43288 | 400 | 925 | 500 | 1156 | FALSE | FALSE
Typ: 10K, 10VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.3187 | 1.966 | 254.8121 | 3.9245 | 3900 | 994 | 4000 | 1020 | TRUE | TRUE | 994 | 3900 | TRUE | 1000 | 4200 | TRUE |  | 1.269 | 2.2065 | 238.072 | 4.2004 | 4200 | 1000 | 4300 | 1024 | TRUE | TRUE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.3072 | 2.6638 | 330.9135 | 3.0219 | 3000 | 993 | 3100 | 1026 | FALSE | TRUE | 993 | 3000 | FALSE | 993 | 3300 | TRUE |  | 1.2674 | 2.8035 | 300.7109 | 3.3255 | 3300 | 993 | 3400 | 1023 | TRUE | TRUE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2958 | 3.3701 | 401.4136 | 2.4912 | 2400 | 964 | 2500 | 1004 | FALSE | FALSE | 1004 | 2500 | FALSE | 1005 | 2800 | TRUE |  | 1.2657 | 3.3668 | 358.8789 | 2.7865 | 2700 | 969 | 2800 | 1005 | TRUE | TRUE
|  |  | 550 | 1.3145 | 3.4072 | 434.7679 | 2.3001 | 2300 | 1000 | 2400 | 1044 | FALSE | FALSE | 1000 | 2300 | FALSE | 1010 | 2600 | TRUE |  | 1.2649 | 3.6541 | 388.3522 | 2.575 | 2500 | 971 | 2600 | 1010 | TRUE | TRUE
|  |  | 600 | 1.2843 | 4.0842 | 466.2648 | 2.1447 | 2100 | 980 | 2200 | 1026 | FALSE | FALSE | 980 | 2100 | FALSE | 992 | 2400 | TRUE |  | 1.2641 | 3.9004 | 413.3107 | 2.4195 | 2400 | 992 | 2500 | 1034 | TRUE | TRUE
|  |  | 900 | 1.3216 | 4.7119 | 617.2748 | 1.62 | 1600 | 988 | 1700 | 1050 | FALSE | FALSE | 988 | 1600 | FALSE | 996 | 1800 | FALSE |  | 1.2757 | 4.9993 | 552.9161 | 1.8086 | 1800 | 996 | 1900 | 1051 | FALSE | FALSE
Typ: 20K, 20VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.263 | 3.9959 | 421.7105 | 2.3713 | 2300 | 970 | 2400 | 1013 | FALSE | FALSE | 1013 | 2400 | FALSE | 1004 | 2600 | TRUE |  | 1.2547 | 3.771 | 385.9742 | 2.5908 | 2500 | 965 | 2600 | 1004 | TRUE | TRUE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.2693 | 4.8611 | 525.0793 | 1.9045 | 1900 | 998 | 2000 | 1051 | FALSE | FALSE | 998 | 1900 | FALSE | 1023 | 2100 | TRUE |  | 1.2595 | 4.6722 | 486.7575 | 2.0544 | 2000 | 974 | 2100 | 1023 | FALSE | TRUE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2755 | 5.6635 | 625.9139 | 1.5977 | 1500 | 939 | 1600 | 1002 | FALSE | FALSE | 1002 | 1600 | FALSE | 990 | 1700 | FALSE |  | 1.2642 | 5.4929 | 582.275 | 1.7174 | 1700 | 990 | 1800 | 1049 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.2776 | 6.1033 | 679.7609 | 1.4711 | 1400 | 952 | 1500 | 1020 | FALSE | FALSE | 1020 | 1500 | FALSE | 1012 | 1600 | FALSE |  | 1.2668 | 5.9057 | 632.067 | 1.5821 | 1500 | 949 | 1600 | 1012 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.2818 | 6.4156 | 725.7013 | 1.378 | 1300 | 944 | 1400 | 1016 | FALSE | FALSE | 1016 | 1400 | FALSE | 1011 | 1500 | FALSE |  | 1.269 | 6.2432 | 673.6256 | 1.4845 | 1400 | 944 | 1500 | 1011 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3094 | 8.1615 | 1022.1379 | 0.97834 | 900 | 920 | 1000 | 1023 | FALSE | FALSE | 1023 | 1000 | FALSE | 1020 | 1100 | FALSE |  | 1.2956 | 7.7833 | 926.3888 | 1.0795 | 1000 | 927 | 1100 | 1020 | FALSE | FALSE
Typ: 30K, 30VK
vstupná teplota [°C] |  | 65 | 300 | 1.2831 | 5.4712 | 621.8502 | 1.6081 | 1600 | 995 | 1700 | 1058 | FALSE | FALSE | 995 | 1600 | FALSE | 1001 | 1700 | FALSE |  | 1.2911 | 5.027 | 588.4745 | 1.6993 | 1600 | 942 | 1700 | 1001 | FALSE | FALSE
výstupná teplota [°C] |  | 55 | 400 | 1.2939 | 6.6131 | 782.1869 | 1.2785 | 1200 | 939 | 1300 | 1017 | FALSE | FALSE | 1017 | 1300 | FALSE | 1030 | 1400 | FALSE |  | 1.293 | 6.2407 | 735.6976 | 1.3593 | 1300 | 957 | 1400 | 1030 | FALSE | FALSE
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3048 | 7.6056 | 936.4861 | 1.0678 | 1000 | 937 | 1100 | 1031 | FALSE | FALSE | 1031 | 1100 | FALSE | 966 | 1100 | FALSE |  | 1.295 | 7.3894 | 877.5593 | 1.1395 | 1100 | 966 | 1200 | 1054 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.3053 | 8.2566 | 1018.5201 | 0.98182 | 900 | 917 | 1000 | 1019 | FALSE | FALSE | 1019 | 1000 | FALSE | 953 | 1000 | FALSE |  | 1.296 | 7.9928 | 952.7284 | 1.0496 | 1000 | 953 | 1100 | 1049 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.3156 | 8.4664 | 1084.848 | 0.92179 | 900 | 977 | 1000 | 1085 | FALSE | FALSE | 977 | 900 | FALSE | 1017 | 1000 | FALSE |  | 1.2969 | 8.4968 | 1016.1772 | 0.98408 | 900 | 915 | 1000 | 1017 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3192 | 11.7044 | 1519.8009 | 0.65798 | 600 | 912 | 700 | 1064 | FALSE | FALSE | 1064 | 700 | FALSE | 995 | 700 | FALSE |  | 1.3116 | 11.2518 | 1420.6359 | 0.70391 | 700 | 995 | 800 | 1137 | FALSE | FALSE
Typ: 20W
vstupná teplota [°C] |  |  | 300 | 1.2897 | 3.9408 | 458.9513 | 2.1789 | 2100 | 964 | 2200 | 1010 | FALSE | FALSE | 1010 | 2200 | FALSE | 1003 | 2400 | TRUE |  | 1.3088 | 3.3425 | 417.6877 | 2.3941 | 2300 | 961 | 2400 | 1003 | TRUE | TRUE
výstupná teplota [°C] |  |  | 400 | 1.2953 | 4.8445 | 575.9686 | 1.7362 | 1700 | 980 | 1800 | 1037 | FALSE | FALSE | 980 | 1700 | FALSE | 1011 | 1900 | FALSE |  | 1.3033 | 4.3426 | 531.7561 | 1.8806 | 1800 | 958 | 1900 | 1011 | FALSE | FALSE
teplota miestnosti [°C] |  |  | 500 | 1.301 | 5.668 | 688.1893 | 1.4531 | 1400 | 964 | 1500 | 1033 | FALSE | FALSE | 1033 | 1500 | FALSE | 1023 | 1600 | FALSE |  | 1.2977 | 5.3304 | 639.3696 | 1.564 | 1500 | 960 | 1600 | 1023 | FALSE | FALSE
|  |  | 550 | 1.3037 | 6.0656 | 743.8434 | 1.3444 | 1300 | 967 | 1400 | 1042 | FALSE | FALSE | 967 | 1300 | FALSE | 975 | 1400 | FALSE |  | 1.2909 | 5.9475 | 695.7233 | 1.4374 | 1400 | 975 | 1500 | 1044 | FALSE | FALSE
|  |  | 600 | 1.3066 | 6.4372 | 797.9003 | 1.2533 | 1200 | 958 | 1300 | 1038 | FALSE | FALSE | 1038 | 1300 | FALSE | 964 | 1300 | FALSE |  | 1.2918 | 6.3179 | 741.5056 | 1.3486 | 1300 | 964 | 1400 | 1039 | FALSE | FALSE
|  |  | 900 | 1.3162 | 8.7078 | 1118.2484 | 0.89426 | 800 | 895 | 900 | 1007 | FALSE | FALSE | 1007 | 900 | FALSE | 1023 | 1000 | FALSE |  | 1.2659 | 9.5831 | 1022.2446 | 0.97824 | 900 | 921 | 1000 | 1023 | FALSE | FALSE
Note on D8: C>=0,7
Note on D9: C<0,7

## Prednast. ventilovej vložky
| Prednast. ventilovej vložky | [6 empty] | Heimeier 4360
Dané hodnoty | [7 empty] | Vypočítané hodnoty
| Typ |  | Výška (mm) |  | Dĺžka (mm) |  | Plan
Radiátor |  | VK |  |  | 1200
| Výkon | f = | 1470.7123 | W | 1470.7123 | výkon |  | Hmotnostný prietok vody | qm = | 63.2413 | kg.h-1
Vstupná teplota vody t1 = |  |  | 70 | °C | FALSE | test
Výstupná teplota vody t2 = |  |  | 50 | °C |  |  |  | Prednastavenie ventilu | n = | 3.12
Teplotný rozdiel t1-t2 = |  |  | 20 | °C
Miestnosť ti = |  |  | 20 | °C
Tlaková strata |  | Dp = | 4 | kPa | 40
Merná tep. kapacita vody |  | c = | 4186 | J.kg-1.K-1
1
2
3
4
5
8
6
7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
2
3
4
5
6
7
8
9
20
30
40
5
40
50
60
70
150
225
10
15
20
300
30
375
450
500
Language

## Vložka (hidden)
| Výšky | [5 empty] | Typy |  | Plan |  | test 11 | test 550
1 | 300 |  |  |  |  | 1 | 11 |  | FALSE |  | 0 | 1 | [8 empty] | n1 | kv (m3.h-1)
2 | 400 |  |  |  |  | 2 | 21 | [13 empty] | 1 | 0.13
3 | 500 |  |  |  |  | 3 | 22 | [13 empty] | 1.5 | 0.18
4 | 600 |  |  |  |  | 4 | 33 | [13 empty] | 2 | 0.22
5 | 900 |  | C = | 0.6 |  | 5 | 10 | [13 empty] | 2.5 | 0.27
|  |  | DT1 = | 40 |  | 6 | 20 | [13 empty] | 3 | 0.31
|  |  | DT2 = | 39.1523 |  | 7 | 30 | [10 empty] | qm = | 63.2413 |  | 3.5 | 0.35
Vybrané | 4 |  |  |  |  | 8 | 20W |  |  |  | riadok | stĺpec | [5 empty] | Dp = | 4 |  | 4 | 0.38
[6 empty] | výber | 3 |  |  |  | 14 | 1 | [5 empty] | kv = | 0.31621 |  | 4.5 | 0.42
[9 empty] | PLAN | [11 empty] | 5 | 0.47
Typ: 11K, 11VK |  | Teploty | Výška | n | K | W/m |  | n | K | W/m | [10 empty] | 5.5 | 0.52
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.2912 | 3.4889 | 397.4265 |  | 1.279 | 3.3976 | 370.0876 | [10 empty] | 6 | 0.57
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.2953 | 4.3405 | 501.9244 |  | 1.2797 | 4.1784 | 456.3144 | [10 empty] | 6.5 | 0.62
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2994 | 5.1208 | 601.1276 |  | 1.2804 | 4.9483 | 541.7806 | [10 empty] | 7 | 0.66
|  |  | 600 | 1.3035 | 5.8568 | 697.9424 |  | 1.2811 | 5.7273 | 628.6796 | [10 empty] | 7.5 | 0.71
Typ: 21K, 21VK |  |  | 900 | 1.3237 | 7.5822 | 973.0342 |  | 1.2732 | 8.4965 | 906.024 | [10 empty] | 8 | 0.75
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.3239 | 4.236 | 544.0106 |  | 1.3015 | 4.2831 | 506.6835
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.3338 | 5.0775 | 676.1914 |  | 1.3114 | 5.0587 | 620.552
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3437 | 5.8126 | 802.7096 |  | 1.3213 | 5.725 | 728.2639 |  |  |  |  | Dp (kPa)
|  |  | 600 | 1.3536 | 6.4543 | 924.284 |  | 1.3312 | 6.3067 | 831.9137 |  |  |  | Prietok (kg/h) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
Typ: 22K, 22VK |  |  | 900 | 1.3507 | 9.0692 | 1285.0094 |  | 1.3369 | 8.4335 | 1135.9715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.3087 | 5.8764 | 713.7611 |  | 1.3011 | 5.62 | 663.858 |  |  | 0.0010001 | 1 | 0.0059172 | 0.0030864 | 0.0020661 | 0.0013717 | 0.0010406 | 0.00081633 | 0.00069252 | 0.00056689 | 0.00045269 | 0.00036982 | 0.00030779 | 0.00026015 | 0.00022957 | 0.00019837 | 0.00017778
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.3168 | 7.141 | 893.5151 |  | 1.3052 | 6.9448 | 832.7708 |  |  | 0.0040005 | 2 | 0.023669 | 0.012346 | 0.0082645 | 0.005487 | 0.0041623 | 0.0032653 | 0.0027701 | 0.0022676 | 0.0018108 | 0.0014793 | 0.0012311 | 0.0010406 | 0.00091827 | 0.00079349 | 0.00071111
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.325 | 8.2448 | 1063.1232 |  | 1.3092 | 8.1387 | 990.3621 |  |  | 0.0090012 | 3 | 0.053254 | 0.027778 | 0.018595 | 0.012346 | 0.0093652 | 0.0073469 | 0.0062327 | 0.005102 | 0.0040742 | 0.0033284 | 0.0027701 | 0.0023413 | 0.0020661 | 0.0017854 | 0.0016
|  |  | 600 | 1.3331 | 9.2266 | 1225.5936 |  | 1.3133 | 9.2175 | 1138.629 |  |  | 0.016002 | 4 | 0.094675 | 0.049383 | 0.033058 | 0.021948 | 0.016649 | 0.013061 | 0.01108 | 0.0090703 | 0.0072431 | 0.0059172 | 0.0049246 | 0.0041623 | 0.0036731 | 0.003174 | 0.0028444
Typ: 33K, 33VK |  |  | 900 | 1.3348 | 12.674 | 1694.0498 |  | 1.3199 | 12.1793 | 1541.3575 |  |  | 0.025003 | 5 | 0.14793 | 0.07716 | 0.051653 | 0.034294 | 0.026015 | 0.020408 | 0.017313 | 0.014172 | 0.011317 | 0.0092456 | 0.0076947 | 0.0065036 | 0.0057392 | 0.0049593 | 0.0044444
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.3005 | 8.568 | 1009.8581 |  | 1.3022 | 7.9712 | 945.3973 |  |  | 0.036005 | 6 | 0.21302 | 0.11111 | 0.07438 | 0.049383 | 0.037461 | 0.029388 | 0.024931 | 0.020408 | 0.016297 | 0.013314 | 0.01108 | 0.0093652 | 0.0082645 | 0.0071414 | 0.0064
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.3151 | 10.2087 | 1269.4208 |  | 1.307 | 9.8313 | 1186.714 |  |  | 0.049007 | 7 | 0.28994 | 0.15123 | 0.10124 | 0.067215 | 0.050989 | 0.04 | 0.033934 | 0.027778 | 0.022182 | 0.018121 | 0.015082 | 0.012747 | 0.011249 | 0.0097203 | 0.0087111
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3298 | 11.5097 | 1510.472 |  | 1.3117 | 11.5242 | 1415.242 |  |  | 0.064009 | 8 | 0.3787 | 0.19753 | 0.13223 | 0.087791 | 0.066597 | 0.052245 | 0.044321 | 0.036281 | 0.028972 | 0.023669 | 0.019698 | 0.016649 | 0.014692 | 0.012696 | 0.011378
|  |  | 600 | 1.3444 | 12.5291 | 1734.6938 |  | 1.3165 | 13.0726 | 1633.9031 |  |  | 0.081011 | 9 | 0.47929 | 0.25 | 0.16736 | 0.11111 | 0.084287 | 0.066122 | 0.056094 | 0.045918 | 0.036668 | 0.029956 | 0.024931 | 0.021072 | 0.018595 | 0.016068 | 0.0144
Typ: 10K, 10VK |  |  | 900 | 1.358 | 16.1045 | 2343.7522 |  | 1.3346 | 16.8084 | 2245.0215 |  |  | 0.10001 | 10 | 0.59172 | 0.30864 | 0.20661 | 0.13717 | 0.10406 | 0.081633 | 0.069252 | 0.056689 | 0.045269 | 0.036982 | 0.030779 | 0.026015 | 0.022957 | 0.019837 | 0.017778
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.3187 | 1.966 | 247.7152 |  | 1.269 | 2.2065 | 231.6878 |  |  | 0.40005 | 20 | 2.3669 | 1.2346 | 0.82645 | 0.5487 | 0.41623 | 0.32653 | 0.27701 | 0.22676 | 0.18108 | 0.14793 | 0.12311 | 0.10406 | 0.091827 | 0.079349 | 0.071111
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.3072 | 2.6638 | 321.7762 |  | 1.2674 | 2.8035 | 292.657 |  |  | 0.90012 | 30 | 5.3254 | 2.7778 | 1.8595 | 1.2346 | 0.93652 | 0.73469 | 0.62327 | 0.5102 | 0.40742 | 0.33284 | 0.27701 | 0.23413 | 0.20661 | 0.17854 | 0.16
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2958 | 3.3701 | 390.4251 |  | 1.2657 | 3.3668 | 349.2799 |  |  | 1.6002 | 40 | 9.4675 | 4.9383 | 3.3058 | 2.1948 | 1.6649 | 1.3061 | 1.108 | 0.90703 | 0.72431 | 0.59172 | 0.49246 | 0.41623 | 0.36731 | 0.3174 | 0.28444
|  |  | 600 | 1.2843 | 4.0842 | 453.6127 |  | 1.2641 | 3.9004 | 402.2695 |  |  | 2.5003 | 50 | 14.7929 | 7.716 | 5.1653 | 3.4294 | 2.6015 | 2.0408 | 1.7313 | 1.4172 | 1.1317 | 0.92456 | 0.76947 | 0.65036 | 0.57392 | 0.49593 | 0.44444
Typ: 20K, 20VK |  |  | 900 | 1.3216 | 4.7119 | 600.0454 |  | 1.2757 | 4.9993 | 538.0118 |  |  | 3.6005 | 60 | 21.3018 | 11.1111 | 7.438 | 4.9383 | 3.7461 | 2.9388 | 2.4931 | 2.0408 | 1.6297 | 1.3314 | 1.108 | 0.93652 | 0.82645 | 0.71414 | 0.64
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.263 | 3.9959 | 410.4547 |  | 1.2547 | 3.771 | 375.739 |  |  | 4.9007 | 70 | 28.9941 | 15.1235 | 10.124 | 6.7215 | 5.0989 | 4 | 3.3934 | 2.7778 | 2.2182 | 1.8121 | 1.5082 | 1.2747 | 1.1249 | 0.97203 | 0.87111
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.2693 | 4.8611 | 510.9954 |  | 1.2595 | 4.6722 | 473.8009 |  |  | 6.4009 | 80 | 37.8698 | 19.7531 | 13.2231 | 8.7791 | 6.6597 | 5.2245 | 4.4321 | 3.6281 | 2.8972 | 2.3669 | 1.9698 | 1.6649 | 1.4692 | 1.2696 | 1.1378
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.2755 | 5.6635 | 609.0445 |  | 1.2642 | 5.4929 | 566.7189 |  |  | 8.1011 | 90 | 47.929 | 25 | 16.7355 | 11.1111 | 8.4287 | 6.6122 | 5.6094 | 4.5918 | 3.6668 | 2.9956 | 2.4931 | 2.1072 | 1.8595 | 1.6068 | 1.44
|  |  | 600 | 1.2818 | 6.4156 | 706.0472 |  | 1.269 | 6.2432 | 655.5616 |  |  | 10.0013 | 100 | 59.1716 | 30.8642 | 20.6612 | 13.7174 | 10.4058 | 8.1633 | 6.9252 | 5.6689 | 4.5269 | 3.6982 | 3.0779 | 2.6015 | 2.2957 | 1.9837 | 1.7778
Typ: 30K, 30VK |  |  | 900 | 1.3094 | 8.1615 | 993.8677 |  | 1.2956 | 7.7833 | 901.0331 |  |  | 40.0053 | 200 | 236.6864 | 123.4568 | 82.6446 | 54.8697 | 41.6233 | 32.6531 | 27.7008 | 22.6757 | 18.1077 | 14.7929 | 12.3115 | 10.4058 | 9.1827 | 7.9349 | 7.1111
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.2831 | 5.4712 | 604.9918 |  | 1.2911 | 5.027 | 572.4229 |  |  | 90.012 | 300 | 532.5444 | 277.7778 | 185.9504 | 123.4568 | 93.6524 | 73.4694 | 62.3269 | 51.0204 | 40.7424 | 33.284 | 27.7008 | 23.4131 | 20.6612 | 17.8536 | 16
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.2939 | 6.6131 | 760.8058 |  | 1.293 | 6.2407 | 715.6011 |  |  | 160.0214 | 400 | 946.7456 | 493.8272 | 330.5785 | 219.4787 | 166.4932 | 130.6122 | 110.8033 | 90.7029 | 72.431 | 59.1716 | 49.2459 | 41.6233 | 36.7309 | 31.7397 | 28.4444
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.3048 | 7.6056 | 910.6746 |  | 1.295 | 7.3894 | 853.5511 |  |  | 250.0334 | 500 | 1479.2899 | 771.6049 | 516.5289 | 342.9355 | 260.1457 | 204.0816 | 173.1302 | 141.7234 | 113.1734 | 92.4556 | 76.9468 | 65.0364 | 57.3921 | 49.5933 | 44.4444
|  |  | 600 | 1.3156 | 8.4664 | 1054.7033 |  | 1.2969 | 8.4968 | 988.3365 |  |  | 360.0481 | 600 | 2130.1775 | 1111.1111 | 743.8017 | 493.8272 | 374.6098 | 293.8776 | 249.3075 | 204.0816 | 162.9697 | 133.1361 | 110.8033 | 93.6524 | 82.6446 | 71.4144 | 64
Typ: 20W |  |  | 900 | 1.3192 | 11.7044 | 1477.4562 |  | 1.3116 | 11.2518 | 1381.279 |  |  | 490.0654 | 700 | 2899.4083 | 1512.3457 | 1012.3967 | 672.1536 | 509.8855 | 400 | 339.3352 | 277.7778 | 221.8198 | 181.213 | 150.8156 | 127.4714 | 112.4885 | 97.2029 | 87.1111
vstupná teplota [°C] |  | 70 | 300 | 1.2897 | 3.9408 | 446.446 |  | 1.3088 | 3.3425 | 406.1405
výstupná teplota [°C] |  | 50 | 400 | 1.2953 | 4.8445 | 560.2077 |  | 1.3033 | 4.3426 | 517.1164
teplota miestnosti [°C] |  | 20 | 500 | 1.301 | 5.668 | 669.2758 |  | 1.2977 | 5.3304 | 621.8418 |  | prednastavenie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | minimum | krivka | hodnota | 2.krivka
|  |  | 600 | 1.3066 | 6.4372 | 775.8786 |  | 1.2918 | 6.3179 | 721.2689 |  | kv - dané | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75
|  |  | 900 | 1.3162 | 8.7078 | 1087.1617 |  | 1.2659 | 9.5831 | 994.898 |  | Dp - aktualne | 23.6655 | 8.2634 | 4.1618 | 2.7697 | 1.8105 | 1.231 | 0.91815 | 0.71102
[12 empty] | minimá | 19.6655 | 4.2634 | 0.16178 | 1.2303 | 2.1895 | 2.769 | 3.0818 | 3.289 | 0.16178 | 3 | 4.1618 | 4
[21 empty] | 2.krivka | 4 | 2.7697
[11 empty] | Výber prednastavenia: |  | 3 0.31: Zobrazenie bodu:
[16 empty] | x |  | y
[12 empty] | k = | -0.71836 |  | x-ová súradnica | 63.2413 | 63.2413 | 0.1 | 4
[12 empty] | q = | 5.9896 |  | y-ová súradnica | 1 | 63.2413 | 4 | 4
[12 empty] | Prednastavenie 1 = | 1 0.13: 3.1162; 3 0.31: bod; 5 0.47: 63.2413; 7 0.66: 4
[12 empty] | Prednastavenie 2 = | 1 0.13: 3.1162
Note on D8: C>=0,7
Note on D9: C<0,7